## CAPA_MEMORIA
Memória de cálculo
Gerência: Engenharia e Operação da Medição - GEOP
Demonstrativo de Dados de Geração, Consumo e Eficiência CCC

## MEMORIA_CALCULO
ATIVO | AGENTE DE MEDIÇÃO | CEG | USINA | CAP_T (kWh) | LIMITE | SISTEMA | EVENTO | Referência | CD_USIN | Glosa | Geração (kWh) | Gás (m³) | Diesel (l) | Óleo Combustível (kg) | PCI do gás (kcal/m³) | PCI Diesel (kcal/l) | PCI do óleo combustível (kcal/kg) | CE ano anterior + 5% (l/kWh) | CE_RES | CE mínimo (l/kWh) | CE verificado (l/kWh) | HR ano anterior + 5% (kJ/kWh) | HR_RES | HR mínimo (kJ/kWh) | Energia consumida (kJ) | HR verificado (kJ/kWh) | Glosa diesel - usina pistão (l) | Glosa gás - usina gás (m³) | Glosa óleo combustível - usina gás (kg) | Glosa diesel - usina gás (l) | Reembolso gás (m³) | Reembolso diesel (l) | Reembolso óleo combustível (kg)
162244 | BBF | UTE.AI.RR.044586-0.01 | UTE BBF BALIZA | 17936 | CE | SISOL | 202306136003 | 2023-06-01 | 4594 | Não | 508578.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156572 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.030638-0.01 | UTE DISTRITO I (OLIV | 26240 | CE | SISOL | 202306136003 | 2023-06-01 | 7798 | Não | 207784.569 | 0 | 38999.69 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.29444 | 0.283 | 0.283 | 0.18769 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38999.69 | 0
156573 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.000961-0.01 | FLORESTA | 47850 | CE | SISOL | 202306136003 | 2023-06-01 | 150 | Não | 341086.617 | 0 | 95790.08 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.29628 | 0.283 | 0.283 | 0.28084 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95790.08 | 0
156635 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.002786-3.01 | COM. IND. SURUMÚ | 320 | CE | SISOL | 202306136003 | 2023-06-01 | 153 | Não | 143867.447 | 0 | 44975 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.3143 | 0.329 | 0.3143 | 0.31261 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44975 | 0
156643 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.026723-6.01 | VILA SANTA MARIA DO | 320 | CE | SISOL | 202306136003 | 2023-06-01 | 155 | Não | 62054.487 | 0 | 18792 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.34247 | 0.329 | 0.329 | 0.30283 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18792 | 0
158773 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.031982-1.01 | UTE MONTE CRISTO | 155344 | CE | SISOL | 202306136003 | 2023-06-01 | 157 | Não | 19804969.729 | 0 | 5288225.67 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.28718 | 0.283 | 0.283 | 0.26702 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5288225.67 | 0