## CAPA_MEMORIA
Memória de cálculo
Gerência: Engenharia e Operação da Medição - GEOP
Demonstrativo de Dados de Geração, Consumo e Eficiência CCC

## MEMORIA_CALCULO
ATIVO | AGENTE DE MEDIÇÃO | CEG | USINA | CAP_T (kWh) | LIMITE | SISTEMA | EVENTO | Referência | CD_USIN | Glosa | Geração (kWh) | Gás (m³) | Diesel (l) | Óleo Combustível (kg) | PCI do gás (kcal/m³) | PCI Diesel (kcal/l) | PCI do óleo combustível (kcal/kg) | CE ano anterior + 5% (l/kWh) | CE_RES | CE mínimo (l/kWh) | CE verificado (l/kWh) | HR ano anterior + 5% (kJ/kWh) | HR_RES | HR mínimo (kJ/kWh) | Energia consumida (kJ) | HR verificado (kJ/kWh) | Glosa diesel - usina pistão (l) | Glosa gás - usina gás (m³) | Glosa óleo combustível - usina gás (kg) | Glosa diesel - usina gás (l) | Reembolso gás (m³) | Reembolso diesel (l) | Reembolso óleo combustível (kg)
156731 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035829-0.01 | Alterosa - CGA | 891 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 164 | Não | 213692.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156728 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035819-3.01 | Alvarães - CGA | 3872 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 310 | Não | 1349584.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156746 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035833-9.01 | Amaturá - CGA | 3872 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 163 | Não | 843606.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156732 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035840-1.01 | Benjamin Constant + | 10590 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 165 | Não | 4215609.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.253 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156750 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035830-4.01 | Betânia - CGA | 1408 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 169 | Não | 167212.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156680 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035813-4.01 | Caiambé - CGA | 1408 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 305 | Não | 280081.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156733 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035823-1.01 | Carauari - CGA | 9531 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 313 | Não | 2826346.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156751 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035822-3.01 | Eirunepé - CGA | 8448 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 312 | Não | 2677590.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156734 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035838-0.01 | Fonte Boa - CGA | 6336 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 166 | Não | 1863311.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156748 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035826-6.01 | Ipiranga - CGA | 891 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 168 | Não | 34235.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156735 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035815-0.01 | Itamarati - CGA | 2816 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 307 | Não | 852444.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156736 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035811-8.01 | Japurá - CGA | 891 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 303 | Não | 50138.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156737 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035816-9.01 | Juruá - CGA | 3168 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 308 | Não | 761005.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156738 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035836-3.01 | Jutaí - CGA | 5984 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 170 | Não | 2616609.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156739 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035814-2.01 | Limoeiro - CGA | 2464 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 306 | Não | 1171928.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156740 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035818-5.01 | Maraã - CGA | 4224 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 309 | Não | 1263507.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156730 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035810-0.01 | Murituba - CGA | 891 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 302 | Não | 74170.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156752 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035835-5.01 | Santo Antônio do Içá | 4928 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 171 | Não | 2077119.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156741 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035837-1.01 | São Paulo de Olivenç | 4928 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 172 | Não | 1596938.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156742 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035839-8.01 | Tabatinga - CGA | 19062 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 173 | Não | 7695944.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.253 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156747 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035809-6.01 | Tamaniquá - CGA | 891 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 301 | Não | 111462.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156727 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035824-0.01 | Tefé - CGA | 29652 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 314 | Não | 10957847.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156745 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035834-7.01 | Tonantins - CGA | 4928 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 175 | Não | 1243868.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156729 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035820-7.01 | Uarini - CGA | 4224 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 311 | Não | 1547247.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163444 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035832-0.01 | UTE Santa Rita do We | 1408 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 177 | Não | 383682.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159077 | AGGREKO | UTE.PE.AM.035812-6.01 | Vila Bitencourt CGA | 891 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 304 | Não | 63135.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156569 | AMAZONAS ENERG | UTE.PE.AM.030665-7.01 | AUXILIADORA | 250 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 146 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38839 | 0.349 | 0.349 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156541 | AMAZONAS ENERG | UTE.PE.AM.000181-3.01 | AXINIM | 300 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 63 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0.329 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156571 | AMAZONAS ENERG | UTE.PE.AM.029534-5.01 | CAMARUÃ | 440 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 142 | Sim | 138082.276 | 0 | 59657 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0 | 0.329 | 0.329 | 0.43204 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14227.9977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45429.002 | 0
156565 | AMAZONAS ENERG | UTE.PE.AM.001093-6.01 | IAUARETE | 500 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 85 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0.329 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156566 | AMAZONAS ENERG | UTE.PE.AM.027058-0.01 | ITAPIRANGA | 2100 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 122 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34507 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160140 | AMAZONAS ENERG | UTE.PE.AM.055254-2.01 | Manicoré II | 14692 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 6932 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.253 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156542 | AMAZONAS ENERG | UTE.PE.AM.000145-7.01 | NOVO ARIPUANÃ | 2800 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 61 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156543 | AMAZONAS ENERG | UTE.PE.AM.001989-5.01 | PARINTINS | 20794 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 105 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156545 | AMAZONAS ENERG | UTE.PE.AM.029185-4.01 | RIO PRETO DA EVA | 6600 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 134 | Sim | 5557865.841 | 0 | 1625772.115 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.31126 | 0.283 | 0.283 | 0.29252 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52894.2092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1572877.906 | 0
156548 | AMAZONAS ENERG | UTE.PE.AM.027132-2.01 | SILVES | 1900 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 127 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33803 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156568 | AMAZONAS ENERG | UTE.PE.AM.029485-3.01 | sucundurí | 200 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 137 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0.349 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156564 | AMAZONAS ENERG | UTE.PE.AM.001157-6.01 | UTE ITACOATIARA | 13300 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 88 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.253 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75039 | AXIA NORTE | UHE.PH.AM.000190-2.01 | BALBINA | 249750 | 0 | SIN | 202605136000 | 2026-05-01 | 51 | Não | 100423275.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156938 | AZULÃO JAGUATIRICA | UTE.GN.RR.044619-0.01 | UTE Jaguatirica | 140834 | HR | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 4593 | Não | 52300252.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 11765 | 11765 | 0 | 0 | 0
177392 | BBF PARA | UTE.BL.PA.051439-0.01 | UTE BBF AGUA BRANCA | 630 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 11599 | Não | 2084.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0.296 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158296 | BBF RO | UTE.BL.RO.051444-6.01 | BBF IZIDOLÂNDIA | 640 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 6074 | Não | 106360.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0.296 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158293 | BBF RO | UTE.BL.RO.051450-0.01 | BBF URUCUMACUÃ | 640 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 6073 | Não | 196880.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0.296 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156597 | BBF RONDÔNIA | UTE.PE.RO.034416-8.01 | UTE Calama - BBF RO | 1694 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 236 | Não | 196124.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156590 | BBF RONDÔNIA | UTE.PE.RO.034417-6.01 | UTE Conceição da Gal | 198 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 237 | Não | 8886.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0.349 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156592 | BBF RONDÔNIA | UTE.PE.RO.034418-4.01 | UTE Demarcação - BBF | 286 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 238 | Não | 26474.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0.329 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156593 | BBF RONDÔNIA | UTE.PE.RO.034419-2.01 | UTE Maici - BBF RO | 77 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 239 | Não | 711.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0.404 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156589 | BBF RONDÔNIA | UTE.PE.RO.034420-6.01 | UTE Nazaré - BBF RO | 742 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 240 | Não | 86625.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0.296 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156596 | BBF RONDÔNIA | UTE.PE.RO.034423-0.01 | UTE Pedras Negras - | 232 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 243 | Não | 20876.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0.349 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156595 | BBF RONDÔNIA | UTE.PE.RO.034424-9.01 | UTE Rolim de Moura d | 662 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 244 | Não | 91838.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0.296 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156591 | BBF RONDÔNIA | UTE.PE.RO.034421-4.01 | UTE Santa Catarina - | 234 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 241 | Não | 31616.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0.349 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156588 | BBF RONDÔNIA | UTE.PE.RO.034422-2.01 | UTE São Carlos - BBF | 1682 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 242 | Não | 186449.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156594 | BBF RONDÔNIA | UTE.PE.RO.034425-7.01 | UTE Surpresa - BBF R | 660 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 245 | Não | 138129.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0.296 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157771 | BBF SA | UTE.PE.AM.035831-2.01 | Belém do Solimões - | 891 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 174 | Não | 275945.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157781 | BBF SA | UTE.PE.AM.035828-2.01 | Feijoal - CGA | 1188 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 167 | Não | 205524.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156678 | BBF SA | UTE.PE.AM.035821-5.01 | UTE BBF ENVIRA | 4095 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 264 | Não | 1130749.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156721 | BBF SA | UTE.PE.AM.035825-8.01 | UTE BBF ESTIRÃO DO E | 630 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 176 | Não | 41070.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0.296 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156720 | BBF SA | UTE.PE.AM.035817-7.01 | UTE BBF IPIXUNA | 4095 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 265 | Não | 1331253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156722 | BBF SA | UTE.PE.AM.035827-4.01 | UTE BBF PALMEIRAS DO | 630 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 178 | Não | 36930.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0.296 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156598 | BBF_ACRE | UTE.PE.AC.034414-1.01 | UTE Jordão | 2044 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 211 | Não | 354271.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156599 | BBF_ACRE | UTE.PE.AC.034412-5.01 | UTE Marechal Thaumat | 3754 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 209 | Não | 764999.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156600 | BBF_ACRE | UTE.PE.AC.034413-3.01 | UTE Porto Walter | 3691 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 210 | Não | 644718.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156601 | BBF_ACRE | UTE.PE.AC.034415-0.01 | UTE Santa Rosa do Pu | 2055 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 212 | Não | 249712.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162244 | BBF_BLZ | UTE.AI.RR.044586-0.01 | UTE BBF BALIZA | 17936 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 4594 | Não | 1480943.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.253 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156744 | BOA VISTA ENERG | PCH.PH.RR.000076-0.01 | ALTO JATAPÚ | 10000 | 0 | SIN | 202605136000 | 2026-05-01 | 4215 | Não | 3561122.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211548 | BOA VISTA ENERG | UFVRR9450005649 | Cachoeirinha P01 | 30 | 0 | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 88560 | Não | 2119.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211567 | BOA VISTA ENERG | UFVRR9450005650 | Cachoeirinha P02 | 30 | 0 | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 88561 | Não | 828.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211587 | BOA VISTA ENERG | UFVRR9450005651 | Cachoeirinha P03 | 30 | 0 | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 88562 | Não | 1828.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211591 | BOA VISTA ENERG | UFVRR9450005652 | Cachoeirinha P04 | 30 | 0 | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 88563 | Não | 1589.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218196 | BOA VISTA ENERG | UFVRR9450005654 | Cachoeirinha P05 | 30 | 0 | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 94682 | Não | 628.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156671 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.034261-0.01 | COM .IND. MONTE MURI | 8 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 291 | Não | 1121.58 | 0 | 453 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42354 | 0.404 | 0.404 | 0.4039 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0
156656 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.000038-8.01 | COM. IND. ÁGUA FRIA | 105 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 339 | Não | 11977.16 | 0 | 4180 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.36643 | 0.349 | 0.349 | 0.349 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4180 | 0
156653 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.034172-0.01 | COM. IND. CAJU | 19 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 344 | Não | 1365.35 | 0 | 551 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42372 | 0.404 | 0.404 | 0.40356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | 0
156658 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.034250-5.01 | COM. IND. CARAPARÚ I | 19 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 341 | Não | 433.19 | 0 | 175 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42296 | 0.404 | 0.404 | 0.40398 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0
156676 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.037885-2.01 | Com. Ind. Feliz Enco | 144 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 364 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.3664 | 0.349 | 0.349 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156669 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.034263-7.01 | COM. IND. MATURUCA | 35 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 335 | Não | 5549.27 | 0 | 2241 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.4241 | 0.404 | 0.404 | 0.40384 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2241 | 0
156670 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.034262-9.01 | COM. IND. MONTE MURI | 8 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 290 | Não | 2027.39 | 0 | 819 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42372 | 0.404 | 0.404 | 0.40397 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 0
156652 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.001522-9.01 | COM. IND. MUTUM | 51 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 338 | Não | 3548.91 | 0 | 1433 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42401 | 0.404 | 0.404 | 0.40379 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1433 | 0
156634 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.034133-9.01 | COM. IND. PERDIZ | 8 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 365 | Não | 772.83 | 0 | 312 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42325 | 0.404 | 0.404 | 0.40371 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0
156675 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.034256-4.01 | COM. IND. SABIÁ | 8 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 350 | Não | 834.32 | 0 | 337 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.4227 | 0.404 | 0.404 | 0.40392 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0
156633 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.001380-3.01 | COM. IND. SANTA ROSA | 19 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 352 | Não | 2103.12 | 0 | 849 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42394 | 0.404 | 0.404 | 0.40369 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849 | 0
156635 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.002786-3.01 | COM. IND. SURUMÚ | 320 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 153 | Não | 249966.273 | 0 | 80691 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.34275 | 0.329 | 0.329 | 0.32281 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80691 | 0
158988 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.034134-7.01 | Com. Indígena Entron | 1 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 349 | Não | 1906.9 | 0 | 770 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42391 | 0.404 | 0.404 | 0.4038 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0
192424 | BOA VISTA ENERG | UFVRR9450001250 | Itaquera P01 | 30 | 0 | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 45917 | Não | 1522.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192450 | BOA VISTA ENERG | UFVRR9450001251 | Itaquera P02 | 30 | 0 | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 45918 | Não | 1982.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192983 | BOA VISTA ENERG | UFVRR9450001255 | Lago Grande P01 | 30 | 0 | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 45922 | Não | 1435.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192985 | BOA VISTA ENERG | UFVRR9450001256 | Lago Grande P02 | 30 | 0 | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 45923 | Não | 1290.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192949 | BOA VISTA ENERG | UFVRR9450001253 | Remanso P01 | 30 | 0 | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 45920 | Não | 1876.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192950 | BOA VISTA ENERG | UFVRR9450001254 | Remanso P02 | 30 | 0 | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 45921 | Não | 1959.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
234594 | BOA VISTA ENERG | UFVRR9450016619 | Sacaí P01 | 30 | 0 | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 98851 | Não | 1443.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228596 | BOA VISTA ENERG | UFVRR9450016620 | Sacaí P02 | 30 | 0 | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 98852 | Não | 1402.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228550 | BOA VISTA ENERG | UFVRR9450016621 | Sacaí P03 | 30 | 0 | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 98853 | Não | 820.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228581 | BOA VISTA ENERG | UFVRR9450016622 | Sacaí P04 | 30 | 0 | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 98854 | Não | 1296.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228585 | BOA VISTA ENERG | UFVRR9450016623 | Sacaí P05 | 30 | 0 | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 98855 | Não | 1149.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218221 | BOA VISTA ENERG | UFVRR9450007910 | Santa Maria Velha P0 | 30 | 0 | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 94683 | Não | 1135.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192955 | BOA VISTA ENERG | UFVRR9450001257 | Terra Preta P01 | 30 | 0 | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 45924 | Não | 2156.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192997 | BOA VISTA ENERG | UFVRR9450001258 | Terra Preta P02 | 30 | 0 | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 45925 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192990 | BOA VISTA ENERG | UFVRR9450001259 | Terra Preta P03 | 30 | 0 | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 45926 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158773 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.031982-1.01 | UTE MONTE CRISTO | 155344 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 157 | Não | 0.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.29357 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162791 | BOA VISTA ENERG | UTE.BL.RR.044588-6.01 | UTE PALMAPLAN ENERGI | 11550 | CE | SIN | 202605136000 | 2026-05-01 | 4596 | Não | 2052904.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.253 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156616 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.002993-9.01 | VILA CACHOEIRINHA | 122 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 247 | Não | 9824.34 | 0 | 3428 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.36637 | 0.349 | 0.349 | 0.34893 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3428 | 0
156617 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.034142-8.01 | VILA CAICUBI | 176 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 246 | Não | 26068.71 | 0 | 9097 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.36643 | 0.349 | 0.349 | 0.34896 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9097 | 0
156639 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.027142-0.01 | VILA ITAQUERA | 48 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 252 | Não | 856.73 | 0 | 346 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.40946 | 0.404 | 0.404 | 0.40386 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0
156618 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.034141-0.01 | VILA LAGO GRANDE | 48 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 253 | Não | 454.27 | 0 | 183 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.41158 | 0.404 | 0.404 | 0.40284 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0
156640 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.027143-8.01 | VILA REMANSO | 48 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 256 | Não | 1012.75 | 0 | 409 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42344 | 0.404 | 0.404 | 0.40385 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0
156641 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.AM.026817-8.02 | VILA S. F. DO BAIXO | 8 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 259 | Não | 1001.19 | 0 | 404 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42365 | 0.404 | 0.404 | 0.40352 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0
156620 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.002564-0.01 | VILA SACAÍ | 96 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 261 | Não | 12201.75 | 0 | 4258 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.3664 | 0.404 | 0.3664 | 0.34897 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4258 | 0
203666 | BOA VISTA ENERG | UFVRR9450003301 | Vila Santa Mar983829 | 30 | 0 | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 49944 | Não | 2234.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156643 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.026723-6.01 | VILA SANTA MARIA DO | 320 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 155 | Não | 75083.93 | 0 | 24456 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.34283 | 0.329 | 0.329 | 0.32572 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24456 | 0
156644 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.026724-4.01 | VILA SANTA MARIA DO | 48 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 262 | Não | 69.93 | 0 | 28 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42376 | 0.404 | 0.404 | 0.4004 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
203687 | BOA VISTA ENERG | UFVRR9450003302 | Vila Santa Maria do | 30 | 0 | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 49945 | Não | 1754.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156645 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.034175-4.01 | VILA SANTA MARIA VEL | 19 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 254 | Não | 552.93 | 0 | 223 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.41977 | 0.404 | 0.404 | 0.40331 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0
156621 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.002839-8.01 | VILA TERRA PRETA | 48 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 258 | Não | 6007.96 | 0 | 2427 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42391 | 0.404 | 0.404 | 0.40396 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2427 | 0
156636 | BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.034132-0.01 | VILA XIXUAÚ | 19 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 260 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.42244 | 0.404 | 0.404 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192978 | BOA VISTA ENERG | UFVRR9450001252 | Xixuaú P01 | 30 | 0 | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 45919 | Não | 1029.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156575 | BR | UTE.PE.PA.030167-1.01 | UTE ALCOA BENEFICIAM | 9828 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 375 | Não | 4059247.893 | 0 | 1148408.891 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.29594 | 0.283 | 0.283 | 0.28291 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148408.891 | 0
156574 | BR | UTE.PE.PA.030168-0.01 | UTE ALCOA PORTO | 5646 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 374 | Sim | 723708.611 | 0 | 2394234 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.32882 | 0.283 | 0.283 | 3.3083 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2189424.8052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204809.195 | 0
156535 | CELPE | UTE.PE.PE.002887-8.01 | TUBARÃO | 6103 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 49 | Não | 2972986 | 0 | 768750 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.29412 | 0.283 | 0.283 | 0.25858 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768750 | 0
156606 | CNHGE | UTE.PE.RO.032300-4.01 | UTE CNH PACARANA | 1600 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 327 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157325 | ENERGISA AC | UFV.RS.AC.056592-0.01 | UFV Vila Restauração | 715 | 0 | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 4890 | Não | 25751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203549 | ENERGISA RO | UFVRO11340002257 | MIGDI Cavalcante | 120 | 0 | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 45928 | Não | 9965.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203450 | ENERGISA RO | UFVRO11340002256 | MIGDI Santo Andre | 96 | 0 | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 45927 | Não | 7858.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156554 | ENERGY ASSETS MATRIZ-SP | UTE.PE.PA.035706-5.01 | AFUA | 6000 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 213 | Não | 1722805.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156677 | ENERGY ASSETS MATRIZ-SP | UTE.GN.AM.037683-3.01 | COARI - GÁS | 40064 | HR | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 17 | Sim | 11270325.11 | 3201520 | 0 | 0 | 7539.563 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8942.4248 | 8200 | 8200 | 101060370169.5633 | 8966.9436 | 0 | 273826.3479 | 0 | 0 | 2927693.652 | 0 | 0
156555 | ENERGY ASSETS MATRIZ-SP | UTE.PE.PA.035714-6.01 | FARO | 2640 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 215 | Não | 758678.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156556 | ENERGY ASSETS MATRIZ-SP | UTE.PE.PA.035715-4.01 | GURUPA | 7400 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 216 | Não | 2226112.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156557 | ENERGY ASSETS MATRIZ-SP | UTE.PE.PA.035719-7.01 | MUANA | 7400 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 218 | Não | 2596245.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156558 | ENERGY ASSETS MATRIZ-SP | UTE.PE.PA.035720-0.01 | OEIRAS DO PARA | 5480 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 219 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156561 | ENERGY ASSETS MATRIZ-SP | UTE.PE.PA.035721-9.01 | PORTO DE MOZ | 10056 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 220 | Não | 2657786.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.253 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156563 | ENERGY ASSETS MATRIZ-SP | UTE.PE.PA.035722-7.01 | PRAINHA | 4400 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 221 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156562 | ENERGY ASSETS MATRIZ-SP | UTE.PE.PA.035726-0.01 | SÃO SEBASTIÃO DA BOA | 6000 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 222 | Não | 1987080.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156559 | ENERGY ASSETS MATRIZ-SP | UTE.PE.PA.035728-6.01 | TERRA SANTA1021581 | 9526 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 223 | Não | 2294515.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156576 | JEF CO | UTE.GN.AM.000092-2.02 | ANAMÃ - GÁS | 2000 | HR | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 10 | Sim | 1079305.727 | 472577.04 | 0 | 0 | 7515.488 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10304 | 10304 | 14866357525.0722 | 13774.0004 | 0 | 119053.4684 | 0 | 0 | 353523.572 | 0 | 0
156577 | JEF CO | UTE.GN.AM.000105-8.02 | ANORI - GÁS | 5484 | HR | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 13 | Sim | 1995602.039 | 777766.08 | 0 | 0 | 7515.488 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13084.7005 | 11765 | 11765 | 24471090051.4552 | 12262.51 | 0 | 31555.2392 | 0 | 0 | 746210.841 | 0 | 0
80732 | JEF CO | UTE.GN.AM.027250-7.02 | APARECIDA | 166000 | HR | SIN | 202605136000 | 2026-05-01 | 34 | Não | 84795680.117 | 26221453.93 | 0 | 0 | 7528.57 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10487.4262 | 11765 | 10487.4262 | 826533740282.453 | 9747.3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26221453.93 | 0 | 0
156578 | JEF CO | UTE.GN.AM.000340-9.02 | CAAPIRANGA - GÁS | 2000 | HR | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 14 | Sim | 974857.779 | 368215.44 | 0 | 0 | 7515.488 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10304 | 10304 | 11584647555.6318 | 11883.4232 | 0 | 48939.4345 | 0 | 0 | 319276.006 | 0 | 0
156579 | JEF CO | UTE.GN.AM.000788-9.02 | CODAJÁS - GÁS | 5484 | HR | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 15 | Sim | 2877802.059 | 1149570 | 0 | 0 | 7515.488 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10090 | 10090 | 36170415661.5628 | 12568.7643 | 0 | 226713.8574 | 0 | 0 | 922856.143 | 0 | 0
75059 | JEF CO | UTE.GN.AM.029272-9.01 | JARAQUI | 75477 | CE | SIN | 202605136000 | 2026-05-01 | 6 | Sim | 44001460.072 | 12823249.65 | 0 | 0 | 7526.943 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 9631.6972 | 9158 | 9158 | 404071685171.3895 | 9183.1427 | 0 | 35108.9647 | 0 | 0 | 12788140.685 | 0 | 0
75084 | JEF CO | UTE.GN.AM.029432-2.01 | PIRARUCU | 73400 | CE | SIN | 202605136000 | 2026-05-01 | 5 | Não | 47532521.394 | 12605342.269 | 0 | 0 | 7515.536 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 8766.9149 | 9158 | 8766.9149 | 396677322243.1228 | 8345.3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12605342.269 | 0 | 0
75120 | JEF CO | UTE.PE.AM.029499-3.01 | PORAQUÊ | 85380 | CE | SIN | 202605136000 | 2026-05-01 | 8 | Não | 52401998.328 | 14105315.41 | 0 | 0 | 7508.943 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 8845.3917 | 9158 | 8845.3917 | 443350405242.5516 | 8460.5629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14105315.41 | 0 | 0
75121 | JEF CO | UTE.PE.AM.029276-1.01 | TAMBAQUI | 93037 | CE | SIN | 202605136000 | 2026-05-01 | 7 | Não | 44759010.857 | 12956500 | 0 | 0 | 7527.701 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 9654.4824 | 9158 | 9158 | 408341063398.019 | 9123.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12956500 | 0 | 0
97720 | JEF CO | UTE.GN.AM.031888-4.01 | UTE MAUÁ 3 | 590750 | HR | SIN | 202605136000 | 2026-05-01 | 16 | Não | 214234146.17 | 47859265.87 | 0 | 0 | 7524.809 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9766.2108 | 11765 | 9766.2108 | 1.5076e+12 | 7037.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47859265.87 | 0 | 0
75079 | JEF CO | UTE.GN.AM.029361-0.02 | UTE TUCUNARÉ | 73400 | CE | SIN | 202605136000 | 2026-05-01 | 4 | Não | 49514537.438 | 13186432 | 0 | 0 | 7528.57 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 8794.2677 | 9158 | 8794.2677 | 415630400681.256 | 8394.1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13186432 | 0 | 0
156723 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037724-4.01 | UTE ARARAS - COE | 919 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 192 | Não | 94350.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156688 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037684-1.01 | UTE AUGUSTO MONTENEG | 1317 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 11 | Não | 141883.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156689 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037691-4.01 | UTE BARCELOS - COE | 10614 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 40 | Não | 1701112.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.253 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156684 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037702-3.01 | UTE BARREIRINHA - CO | 5032 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 182 | Não | 2531755.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156702 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037723-6.01 | UTE BERURI - COE | 7102 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 194 | Não | 1602078.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156683 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037703-1.01 | UTE BOA VISTA DO RAM | 4057 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 183 | Não | 1785951.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156703 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037725-2.01 | UTE BOCA DO ACRE - C | 13072 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 195 | Não | 4709844.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.253 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156690 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037687-6.01 | UTE CABORÍ - COE | 1397 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 36 | Não | 370978.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156704 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037721-0.01 | UTE CAMPINAS - COE | 958 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 196 | Não | 125449.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156705 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037722-8.01 | UTE CANUTAMA - COE | 3732 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 197 | Não | 940523.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156706 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037720-1.01 | UTE CAREIRO DA VÁRZE | 6007 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 198 | Não | 1294155.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156691 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037686-8.01 | UTE CARVOEIRO - COE | 270 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 35 | Não | 16478.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0.329 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156707 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037718-0.01 | UTE CASTANHO I - COE | 11122 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 201 | Não | 4042887.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.253 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156708 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037719-8.01 | UTE CASTANHO II - CO | 11122 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 203 | Não | 4049068.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.253 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156709 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037717-1.01 | UTE CAVIANA – COE | 2231 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 205 | Não | 237849.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164025 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037694-9.01 | UTE CUCUI | 1412 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 43 | Não | 59607.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173439 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037695-7.01 | UTE IAUARETE | 1450 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 44 | Não | 106283.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156710 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037716-3.01 | UTE ITAPURU - COE | 919 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 191 | Não | 151466.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156711 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037715-5.01 | UTE LÁBREA - COE | 13722 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 207 | Não | 4655064.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.253 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156692 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037696-5.01 | UTE LINDÓIA – COE | 3732 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 373 | Não | 513001.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156682 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037714-7.01 | UTE MANAQUIRI - COE | 7042 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 199 | Não | 2650989.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156681 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037704-0.01 | UTE MAUÉS - COE | 21557 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 184 | Não | 6200937.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156693 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037688-4.01 | UTE MOCAMBO - COE | 537 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 37 | Não | 195611.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0.296 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164009 | OE- MANAUS | UTE.PE.RR.044653-0.01 | UTE MONTE CRISTO SUC | 42250 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 4601 | Não | 1144521.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156694 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037685-0.01 | UTE MOURA - COE | 708 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 12 | Não | 146815.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0.296 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156695 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037689-2.01 | UTE NHAMUNDÁ – COE | 8349 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 38 | Não | 1857747.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156696 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037692-2.01 | UTE NOVO AIRÃO - COE | 7042 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 41 | Não | 2738032.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156712 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037713-9.01 | UTE NOVO CÉU - COE | 6401 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 204 | Não | 1952798.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156697 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037697-3.01 | UTE NOVO REMANSO - C | 7427 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 46 | Não | 2901402.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156713 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037712-0.01 | UTE PARAUÁ - COE | 776 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 206 | Não | 280549.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156714 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037706-6.01 | UTE PAUINÍ - COE | 4057 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 189 | Não | 1087461.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156685 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037701-5.01 | UTE PEDRAS - COE | 1147 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 185 | Não | 248128.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156715 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037711-2.01 | UTE SACAMBÚ - COE | 537 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 200 | Não | 140826.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0.296 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156698 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037693-0.01 | UTE SANTA ISABEL DO | 3732 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 42 | Não | 1052698.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156699 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037690-6.01 | UTE SANTANA DO UATUM | 823 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 39 | Não | 86148.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156700 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037699-0.01 | UTE SÃO SEBASTIÃO DO | 4057 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 48 | Não | 1002885.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156716 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037708-2.01 | UTE TAPAUÁ - COE | 5682 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 202 | Não | 1709038.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156717 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037707-4.01 | UTE TUIUÉ - COE | 1072 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 190 | Não | 315357.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156701 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037698-1.01 | UTE URUCARÁ - COE | 8349 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 47 | Não | 1878642.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156686 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037705-8.01 | UTE URUCURITUBA + IT | 7375 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 186 | Não | 2671721.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156687 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037700-7.01 | UTE VILA AMAZÔNIA + | 3732 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 187 | Não | 1051414.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156718 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037709-0.01 | UTE VILA DE BELO MON | 708 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 208 | Não | 100121.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0.296 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156719 | OE- MANAUS | UTE.PE.AM.037710-4.01 | UTE VILA DE URUCURIT | 537 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 193 | Não | 120541.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0.296 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156581 | OIAPOQUE ENERGIA | UTE.PE.AP.032304-7.01 | UTE OIAPOQUE | 12000 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 161 | Não | 2858257.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.253 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214314 | PCH SALTO CAFESOCA | PCH.PH.AP.002586-0.01 | PCH Salto Cafesoca | 7500 | 0 | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 94684 | Não | 2168127.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157911 | PWT ENERGIA MATRIZ | UTE.PE.AM.037732-5.01 | UTE APUI | 6175 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 316 | Não | 2802115.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212503 | PWT ENERGIA MATRIZ | UTE.PE.AM.037730-9.01 | UTE AUXILIADORA | 1300 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 33 | Não | 311874.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205520 | PWT ENERGIA MATRIZ | UTE.PE.AM.037731-7.01 | UTE AXINIM | 975 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 315 | Não | 288812.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156679 | PWT ENERGIA MATRIZ | UTE.PE.AM.037729-5.01 | UTE Manicoré - Power | 13650 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 32 | Não | 4924660.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.253 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171208 | PWT ENERGIA MATRIZ | UTE.PE.AM.037728-7.01 | UTE NOVO ARIPUANA | 8450 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 31 | Não | 2631215.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192852 | PWT ENERGIA MATRIZ | UTE.PE.AM.037726-0.01 | UTE SUCUNDURI | 561 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 29 | Não | 187159.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0.296 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163441 | PWT ENERGIA MATRIZ | UTE.PE.AM.037727-9.01 | UTE VILA DE MATUPI | 6175 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 30 | Não | 1822698.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156609 | SOENERGY 001 | UTE.PE.PA.035709-0.01 | ANAJÁS | 4200 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 224 | Não | 1888016.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156610 | SOENERGY 001 | UTE.PE.PA.035712-0.01 | CHAVES | 1640 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 225 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156611 | SOENERGY 001 | UTE.PE.PA.035713-8.01 | COTIJUBA | 3040 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 226 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156612 | SOENERGY 001 | UTE.PE.PA.035716-2.01 | JACAREACANGA | 3920 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 227 | Não | 1883582.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156613 | SOENERGY 001 | UTE.PE.PA.035724-3.01 | SANTA CRUZ DO ARARI | 1640 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 228 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156614 | SOENERGY 001 | UTE.PE.PA.035725-1.01 | SANTANA DO ARAGUAIA | 18650 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 229 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.253 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156608 | SOENERGY 001 | UTE.PE.PA.035710-3.01 | UTE AVEIRO | 1560 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 230 | Não | 323272.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168133 | USINA ACRE | UTE.PE.AC.051294-0.01 | UTE CRUZEIRO DO SUL | 52880 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 11613 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167759 | USINA ACRE | UTE.PE.AC.051302-4.01 | UTE FEIJO D | 7163 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 11614 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167813 | USINA ACRE | UTE.PE.AC.051415-2.01 | UTE TARAUACA D | 9423 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 11620 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159092 | UTE BONFIM | UTE.FL.RR.044603-3.01 | BONFIM GERAÇÃO E COM | 11500 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 4597 | Não | 4016303.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.253 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159140 | UTE CANTÁ | UTE.FL.RR.044604-1.01 | CANTÁ GERAÇÃO E COMÉ | 11500 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 4598 | Não | 4027696.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.253 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159109 | UTE PAU RAINHA | UTE.FL.RR.044605-0.01 | PAU RAINHA GERAÇÃO E | 11500 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 4599 | Não | 4099949.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159126 | UTE SANTA LUZ | UTE.FL.RR.044606-8.01 | SANTA LUZ GERAÇÃO E | 11500 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 4600 | Não | 4072971.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168965 | UTXA | UTE.PE.RR.051424-1.01 | UTX Amajari | 2520 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 11615 | Não | 1199956.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168968 | UTXA | UTE.PE.RR.051456-0.01 | UTX Pacaraima | 3150 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 11616 | Não | 1250220.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168907 | UTXA | UTE.PE.RR.051464-0.01 | UTX Uiramutã | 945 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 11617 | Não | 400496.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156753 | VP FLEX | UTE.PE.AM.037733-3.01 | Humaita - VPTM | 21223 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 55 | Não | 9650556.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156724 | VP FLEX | UTE.PE.AM.037737-6.01 | UTE AUTAZES –VPTM | 11066 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 162 | Não | 3984024.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.253 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156725 | VP FLEX | UTE.PE.AM.037735-0.01 | UTE BORBA–VPTM | 10518 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 53 | Não | 3009116.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.253 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156726 | VP FLEX | UTE.PE.AM.037734-1.01 | UTE NOVA OLINDA DO N | 9218 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 54 | Não | 3667127.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156749 | VP FLEX | UTE.PE.AM.037736-8.01 | UTE SÃO GABRIEL DA C | 11066 | CE | SISOL | 202605136000 | 2026-05-01 | 188 | Não | 4681037.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.253 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## BLOCO
NM_CURTO | CD_CEG | ID_BLOC | NM_BLOC | VL_ATIVA_GERACAO | QT_OLEO_DIES_CMSD
BOA VISTA ENERG | UTE.PE.RR.031982-1.01 | 61 | UTE MONTE CRISTO | 0 | 0