## CAPA_MEMORIA
Memória de cálculo
Gerência: Engenharia e Operação da Medição - GEOP
Demonstrativo de Dados de Geração, Consumo e Eficiência CCC

## MEMORIA_CALCULO
ATIVO | AGENTE DE MEDIÇÃO | CEG | USINA | CAP_T (kWh) | LIMITE | SISTEMA | EVENTO | Referência | CD_USIN | Glosa | Geração (kWh) | Gás (m³) | Diesel (l) | Óleo Combustível (kg) | PCI do gás (kcal/m³) | PCI Diesel (kcal/l) | PCI do óleo combustível (kcal/kg) | CE ano anterior + 5% (l/kWh) | CE_RES | CE mínimo (l/kWh) | CE verificado (l/kWh) | HR ano anterior + 5% (kJ/kWh) | HR_RES | HR mínimo (kJ/kWh) | Energia consumida (kJ) | HR verificado (kJ/kWh) | Glosa diesel - usina pistão (l) | Glosa gás - usina gás (m³) | Glosa óleo combustível - usina gás (kg) | Glosa diesel - usina gás (l) | Reembolso gás (m³) | Reembolso diesel (l) | Reembolso óleo combustível (kg)
156574 | BR | UTE.PE.PA.030168-0.01 | UTE ALCOA PORTO | 5646 | CE | SISOL | 202606136002 | 2026-06-01 | 374 | Sim | 605586.021 | 0 | 241574.7 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.32882 | 0.283 | 0.283 | 0.39891 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70194.0813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171380.619 | 0
156575 | BR | UTE.PE.PA.030167-1.01 | UTE ALCOA BENEFICIAM | 9828 | CE | SISOL | 202606136002 | 2026-06-01 | 375 | Sim | 3692539.693 | 0 | 1053354.189 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0.29594 | 0.283 | 0.283 | 0.28527 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8367.2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044986.894 | 0

## BLOCO
NM_CURTO | CD_CEG | ID_BLOC | NM_BLOC | VL_ATIVA_GERACAO | QT_OLEO_DIES_CMSD
ÂMBAR ENERGIA RR | UTE.PE.RR.031982-1.01 | 61 | UTE MONTE CRISTO | 0 | 0